- 附件一：

- 昆仑校区主供水管网测漏、维修项目协议书

- 甲方：广西交通职业技术学院

- 乙方：

- 根据《中华人民共和国民典法》及国家有关规定，经双方协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本协议书。

- 项目内容

（一）、由甲方提供现有的供水管网图及近年管网建设、维修等相关资料，同时出具近年水费清单、水表安装相关资料，以便乙方了解甲方主供水管网路由、水压、用水量、漏损率、水表、管材、控制阀，对校区内平面进行区域划分，开展测漏工作。

（二）、乙方使用管线定位仪器对地下管线进行探测，并依据探测结果在地层表面安装路由标志、绘制主供水管网图、标注管径；遵循先主管后支管的原则开展地下管线的探测工作。

（三）、乙方按照已划分的区域实施分区域测漏，依据各区域漏水的严重程度开展先后秩序测漏、维修。漏水最可能且严重的区域优先检测；漏水较可能且较严重的区域次序检测；其余区域后序检测。对检查出的漏水点，乙方需将维修方案报甲方相关管理部门审批后方可实施作业。主供水管网须开展全面检测、维修，在检查中发现控制阀、水表等存在坏损现象，需立即更换。

（四）、乙方依据测定的主供水管网路由以及划分的区域，对各区域安装计量水表；午夜2至5点计量水表过水量并开展水平衡测试工作，查明漏水区域。

（五）、主供水管网测漏、维修工作，乙方尽量减少对师生学习、工作的影响，甲方尽量提供安静的听漏环境尤其在半夜期间。

- 项目测漏、维修期限

自协议书签订之日起，三个月内完成。如逾期交付，乙方不得再承接甲方的项目，其项目负责人及施工代表不得再对接甲方其它项目。

- 三、测漏、维修计费及结算方式

- （一）、需支付的费用=测漏费+维修费。

- （二）、测漏费以测漏及维修工作开展前、后1个月节约的水费一次性支付给乙方作为测漏费。

- （三）、测漏、维修工作开展前安装水表并计量午夜2至5点无用水情况下的1小时平均过水量；测漏、维修工作完成后计量午夜2至5点无用水情况下的1小时平均过水量。

- （四）、测漏费=（测漏、维修工作开展前午夜无用水情况下1小时平均过水量-测漏、维修工作完成后午夜无用水情况下1小时平均过水量）×24小时×30天×南宁市城市供水价格。

（五）、维修费根据实际维修的相关内容，依据建设工程、市政公用工程、安装工程的相关定额进行套取计算，定额费率取中值结算，其中材料价格有信息价的按信息价（依据信息价区间取中值），无信息价的双方到市场询价确定。乙方将相关结算材料提交甲方审计室进行结算审计后予以支付。

（六）、需支付的费用由测漏费、维修费两部分组成。其中测漏费以主供水管网测漏前后静态过水量差值而节约的水费计取(1个月)，仅一次性支付，暂估4万元;维修费根据实际维修的相关内容，依据建设工程、市政公用工程、安装工程的相关定额计取结算,其结算费用暂估18万;上述费用总计暂估22万元。支付金额须遵照乙方投标文件执行下浮优惠率     % 。

（七）、此项目费用因甲方2022年无预算经费，如2022年甲方有经费结余在本年度支付;如本年度无经费结余，该费用列入2023年经费预算支出后，予以支付。

（八）、工程结算核减率未超过6%（含6%）的，审核费用由甲方承担；工程结算核减率超过6%以上的，超过6%以上部分审核费用由乙方承担。当乙方在工程结算中出现核减率超过6%以上情形时：第一次予以警告；第2次将不得再承接学校项目，其项目负责人及施工方代表不得再对接学校其他项目。

- 四、双方责任

（一）甲方责任

1.提供满足施工需要的水、电接口，其余由乙方自行接至距施工现场及临时设施处，费用由乙方自理。

2.协调处理施工现场周围地下管线和相邻建筑物、构筑物的保护工作：协调工作由甲方负责，但处理施工及安全保护工作由乙方负责。

3.提供现有的供水管网图、探测区域相关的地形地貌、供水压力、供水量、供水用户及今年管网建设、维修等相关资料。

（二）乙方责任

1.进行现场实地勘探，调查供水管网现状，核实已有供水管网资料的可利用程度，如有出入，须重新勘探核实。

2.对探测方法的有效性和探测设备适用性进行验证，即选择有代表性的管段进行探测方法试验。

3.在对管道开挖或打钻时，应尽量避免破损供水管道及相邻其他管线或设施，如有损坏由乙方负责赔偿全部维修费用。

4.在对整个主供水管网的听测漏、维修过程中，不得污染供水水质。若发生污染供水水质的情况，由乙方负责恢复供水水质，并承担所造成后果的一切赔偿责任。

5.负责已完成工程的保护，承担为交付甲方之前发生损失的修复费用。

6.按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不当导致事故的责任并承担罚款。

7.负责做好测漏、维修施工过程中各种原始资料的记录，负责编制竣工资料。

8.办理施工范围内的财产及人身保险并承担其费用。

- 五、质量及验收标准

（1）供水管网漏水探测应通过开挖验证，计算漏水点定位误差和定位准确率。当管顶覆土深度小于3m时，漏水点定位误差不应大于1m；当管顶覆土深度大于3m小于等于5m时，漏水点定位误差不应大于1.5m；当管顶覆土深度大于5m时，漏水点定位误差不应大于2.0m；整个测漏区域内漏点定位准确率不应低于95%。超出部分由乙方负责开挖、恢复的费用，此部分不予结算、支付。

（2）根据《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJ1955-2011）结合昆仑校区各区域总水表在听漏、维修、改管后无人用水情况下水表运转指针有停顿视为验收合格。

- 六、项目款支付

（1）测漏费支付：项目竣工并验收合格后，甲方落实相关经费后一次性支付给乙方一个月漏水量的水费作为测漏费。

（2）维修费支付：项目竣工验收合格并经过甲方审计部门审定后予以支付。甲方落实相关经费后一次性支付至结算总价的97%。剩余结算总价的3%作为质量保修金，质量保修期满后14日内支付（质保期1年）。

- 七、保修

本项目保修期：项目竣工验收合格之日起1年。在保修期内，若甲方发现在测漏区域内已修复的漏点存在漏水，乙方在接到甲方通知的24小时内需派人来进行维修，维修费用由乙方负责；若乙方未及时维修，甲方有权安排他人修理，发生的维修费用由乙方负责或甲方从质保金里扣除。

八、违约责任

由于乙方违反本协议书义务的，除按本协议其他已有条款承担违约赔偿之外，甲方还有权解除本协议。

- 九、其它

1.依据《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ159-2011），探测时应在同一时间段抄该区域全部用户水表和主要进水管水表，并充分计算其流量总和。当两者之差小于5%时，可不用再进行探测；当超过5%时，可判断为有漏水异常，应采用其他方法精确定位漏水点。

2.在确定漏点后，如发现同一管段中发现两处以上漏点，可不进行修补漏洞，直接更换整条管段。

3.开挖后如发现漏点为管段间脱落，乙方应相应减少该漏点的维修费用。

4.漏水点的计算按开挖后的实际情况计算，如开挖后发现漏水点漏洞中心距离超过半米以上，则每个漏水点单独计算。

5.乙方保证按照协议规定全面完成各项工作，并承担乙方的全部义务和责任。乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。

6.协议双方签字后正式生效。在竣工结算以及甲方支付完毕项目款后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。

7.因协议履行过程中产生争议，应协商解决，协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

8.本协议未尽事宜，双方另行协商，签署补充协议。

9.本协议一式捌份，甲方陆份,乙方贰份。

甲方：广西交通职业技术学院   乙方：

（盖章）                     （盖章）

法人代表：                   法人代表：

（或委托代理人）：            （或委托代理人）：

开户名称：                   开户名称：

开户银行：                   开户银行：

账号：                       账号：

签订日期：